## Conv.Forzata
Esercizio scambio termico per convezione forzata dentro un tubo circolare
|  |  | Tp = | 90 | °C
| Tin = | 20 | °C | L = | 10 | m | Tout = ?
| Mpunto = | 0.2 | kg/s | ?= rho*A*W |  | rho = | 1000 | kg/m3
| D = | 20 | mm | 0.02 | m | lunghezza caratteristica
Tp = 90°C
[7 empty] | Tout = | 76.6385 | °C
Tin = 20°C
x (m)
dx
Calcolo della velocità dell'acqua W |  |  |  |  | Calcolo numero di Reynolds = W*D/ni
A = Pi*D^2/4 = |  | 0.00031416 | m2 |  | ni = | 1e-06 | m2/s
W = Mpunto/(rho*A) = |  |  | 0.63662 | m/s | Re = | 12732.3954 | > 10000, posso usare Dittus-Boelter
Calcolo Nu con Dittus-Boelter
Pr = | 3.57 | a 50 °C
Nu = 0.023*Re^0.8*Pr^0.4 = |  |  | 73.5738 | = h*D/lambda
lambda = | 0.6 | W/mK | dell'acqua
h = Nu*lambda/D = |  | 2207.2142 | W/m2K
Calcolo la potenza termica scambiata Qpunto = h*S*DeltaT
S = pi*D*L = | 0.62832 | m2
DeltaT = | 50 | °C
Qpunto = | 69341.6777 | W
Equazione bilancio energia di un sistema aperto
cp*(Tout-Tin)*Mpunto = Qpunto |  |  |  |  | cpacqua = | 4187 | J/kgK
Ricavo Tout = Tin +Qpunto/(Mpunto*cp) = |  |  |  | 102.8059 | °C | Non puo' essere !
Calcolo dell'integrale sulla lunghezza del tubo
Nel segmento lungo dx si scambia la q. di calore dQ
dQ = h*dS*(Tp-T(x)) = h*pi*D*dx*(Tp-T(x))
dT = dQ/(Mpunto*cp)
dT = h*pi*D*dx*(Tp-T(x))/(Mpunto*cp)
-d(Tp-T(x))/(Tp-T(x)) = h*pi*D*dx/(Mpunto*cp)
Integro per T(x) che da Tin a Tout e x che va da 0 ad L
ln((Tp-Tin)/(Tp-Tout)) = h*pi*D*L/(Mpunto*cp)
(Tp-Tin)/(Tp-Tout) = exp(h*pi*D*L/(Mpunto*cp))
(Tp-Tout) = (Tp-Tin)/exp(h*pi*D*L/(Mpunto*cp))
Tout = Tp - (Tp-Tin)/exp(h*pi*D*L/(Mpunto*cp)) = |  |  |  |  | 76.6385 | °C | OK !

## Conv.Naturale
Esercizio su pannello radiante a pavimento |  |  |  |  | Convezione naturale
Fluido: aria |  | rho,aria = | 1.2 | kg/m3 | cp,aria = | 1005 | J/kgK | Lambda,aria = | 0.024 | W/mK
|  | ni,aria = | 1.5e-05 | m2/s | Pr,aria = | 0.71
A (m) | B (m)
4 | 4 |  |  |  |  | S = | 16 | m2
L= | 4 |  |  |  |  | Tpav = | 35 | °C
[6 empty] | Tinf = | 20 | °C
[6 empty] | Qpunto = | ?
Calcolo numero di Grashof =
[6 empty] | = | 142853242320.8191
Beta = 1/T = 1(273+Tinf) = |  |  | 0.003413 | K^(-1)
g = |  |  | 9.81 | m/s2
Calcolo numero di Nusselt Nu = C*Gr^b*Pr^c
C | b | c
0.14 | 0.33 | 0.33 |  | Nu = | 600.008 | =h*L/lambda
|  |  |  | h = Nu*lambda_aria/L = |  |  | 3.6 | W/m2K
Calcolo potenza termica scambiata Qpunto = h*S*(Tpav-Tinf) = | [5 empty] | 864.0115 | W

## Conv. mista
Convezione mista entro un camino
D = | 0.1 | m
H = | 10 | m
Fluido: aria |  |  | Tmfumi = | 275 | °C
Tin = | 300 | °C | Beta = 1/(273+275) = |  | 0.0018248 | K^-1
Tout = | 250 | °C
Tp = | 200 | °C | S_cam =pi*D*H = |  | 3.1416 | m2
W = | 0.6 | m/s
Calcolo n° di Re = W*D/niaria = |  |  | 4000
Calcolo n° di Gr = g*Beta*L^3*(Tp-Tinf)/ni^2 = |  |  |  |  | 5967153.2847
Pr = | 0.71
Calcolo Nusselt = C*Re^a*Gr^b*Pr^c
C | a | b | c
0.255 | 0.07 | 0.25 | 0.37 | Nu = | 19.8423 | =h_cam*D/lambda
|  |  | h_cam = Nu*lambda/D = |  |  | 4.7621 | W/m2K
Potenza scambiata Qpunto = h_cam*S_cam*(Tfumi-Tpar) = | [5 empty] | 1122.055 | W