## Corpo scaldante
Dimensionamento corpo scaldante
Potenza richiesta Qpunto = |  |  | 1000 | W
Con caldaia a condensazione, DeltaT= |  |  |  | 50 | °C | Tin = | 75 | °C
Dalle tabelle, radiatore Biasi mod. 3/566 | [5 empty] | Tout = | 65 | °C
Qpunto,1elem = |  | 79.2 | W |  |  | Tmed = | 70 | °C
N.elementi = Qpunto/Qpunto,1elem = |  |  |  | 13 | el. | Tamb = | 20 | °C
Con pompa di calore, DeltaT = |  |  |  | 30 |  | Tin = | 55 | °C
Dalle tabelle, radiatore Biasi mod. 3/566 | [5 empty] | Tout = | 45 | °C
Qpunto,1elem = |  | 39.8 | W |  |  | Tmed = | 50 | °C
N.elementi = Qpunto/Qpunto,1elem = |  |  |  | 26 | el. | Tamb = | 20 | °C
Calcolo della portata d'acqua
Qpunto = Mpunto*cpacqua*(Tin-Tout)
cpacqua = | 4187 | J/kgK
Mpunto = Qpunto/(cpacqua*(Tin-Tout)) = |  |  |  | 0.023883 | kg/s | 1.433 | l/min
Dimensionamento del tubo
Diam = | 8 | mm
A =Pi*Diam^2/4 = |  | 50.2655 | mm2 | 5.0265e-05 | m2
Mpunto = rho*W*A
rho = | 1000 | kg/m3
W = Mpunto/(rho*A) = |  |  | 0.47515 | m/s

## Pannello RAdiante
Dimensionamento pannello radiante
Slocale = | 24 | m2 |  | h = | 10 | W/m2K |  | R1 = 1/h = |  | 0.1 | m2K/W
[7 empty] | piastrelle | R2 = sp/lambdap = |  | 0.01 | m2K/W
[7 empty] | CLS | R3 = sc/lambdac = |  | 0.1 | m2K/W
[9 empty] | Rtot = | 0.21 | m2K/W
[5 empty] | sp = | 0.01 | m | lambdap = | 1 | W/mK
[5 empty] | sc = | 0.05 | m | lambdac= | 0.5 | W/mK
[5 empty] | Qpunto = DeltaT*S/Rtot = |  |  | 1428.5714 | W
[5 empty] | Tin = | 35 | °C
[5 empty] | Tout = | 30 | °C
[5 empty] | Tmed = | 32.5 | °C
[5 empty] | Tamb = | 20 | °C
[5 empty] | DeltaT = | 12.5 | °C
Calcolo portata acqua
|  |  | Mpunto = Qpunto/(cpacqua*(Tin-Tout)) = |  |  |  |  | 0.047767 | kg/s | 2.866 | l/min