## Concentrazioni
Concentrazione CO2 |  |  |  | R = R0/μ = 8314/μ |  |  | p = | 101325 | Pa
|  |  | pV=MRT | Rho=M/V=p/RT=p*μ/RoT |  |  | Ro = | 8314 | J/kmolK
μ CO2 = | 44 | kg/kmol | Rho CO2 = | 1.8302 | kg/m3
μ aria = | 29 | kg/kmol | Rho aria = | 1.2062 | kg/m3
C CO2 = | 0.03% | 300 | PPM | (rapporto in volume) |  | tipico dei gas
C CO2 = | 0.0455% | 455.1724 | PPM | (rapporto in massa) |  | tipico delle polveri
Conversione in mg/m3
M CO2 = | 0.00054905 | kg | M = V * Rho
C CO2 = | 549.0513 | mg/m3 | Esterna all'edificio
C CO2 = | 915 | mg/m3 | Interna
Calcolo portata di ventilazione necessaria per la salute
ε = | 0.7
Gh = | 1.5e-05 | m3/s CO2 pro capite
Gh = | 27.4526 | mg/s pro capite
Ghtot = | 2745.2564 | mg/s totali
Qh = | 10.7168 | m3/s
Calcolata portata di ventilazione necessaria per il confort
Qc = | 1428.5714 | l/s
| 1.4286 | m3/s

## Consumo Energetico
Consumo-Energetico
Volume V = | 1000 | m3
ricambio = | 0.5 | Vol/h
V punto = | 0.13889 | m3/s
Prima Ipotesi: nessun recupero
Test = | -5 | °C
Tint = | 20 | °C | Rho = | =p*μ/(Ro*T) | 1.2052 | kg/m3
Q punto = | =Mpunto*cp*DeltaT
M punto = | 0.16739 | kg/s
cp aria = | 1000 | J/kgK
Q punto = | 4184.6444 | W
Seconda ipotesi: con VMC
Effic. = | 89%
Q punto = | 460.3109 | W