## Sheet1
Edilizia Scolastica
N. ricambi orari = |  | 2 | Volumi/h
Volume del locale = |  | 500 | m3
Portata in volume Vpunto = |  |  | 1000 | m3/h | 0.27778 | m3/s
Tubazione circolare con D = |  |  | 0.3 | m
Velocità Media W = Vpunto/A = |  |  | 3.9298 | m/s
|  | A = | 0.070686 | m2
W < 2 m/s edilizia residenziale, scuole, ospedali, alberghi
W < 5 m/s uffici, negozi, industriale
N. studenti = |  | 200
Produzioen pro capite = |  | 3 | olf/pro capite
N. Olf totale = |  | 600 | olf
Portata di ricambio per avere 1 dp = |  |  | 6000 | l/s
|  |  | 6 | m3/s
Calcolo Inverso
Palestra | V = | 250 | m3
N. ginnasti = |  | 20
Produzione Pro capite = |  | 10 | olf/pro capite
N. olf totale = |  | 200
Vpunto = |  | 1 | m3/s
IAQ = |  | 2 | dp
Casa di abitazione
S = | 100 | m2
h = | 2.7 | m
V = | 270 | m3
N. persone = | 4
Prod. Pro Capite = |  | 1 | olf/pro capite
M- olf totale = |  | 4 | olf
Vpunto richiesta = |  | 40 | l/s | ottengo 1 olf
|  | 0.04 | m3/s
Vpunto standard (0.5 Vol/h)= |  | 0.0375 | m3/s
IAQ = |  | 1.0667 | dp