## Sheet1
Calcolo carico termico estivo di un locale
S cieca = | 10 | m2 | V= | 100 | m3
S vetrata = | 2 | m2
Tint = | 25 | C |  | Reg. colunale
Test = | 35 | C |  | 0.5 ricambi roari edifici civil
Ucieca = | 0.3 | W/m2K |  | 1 ricambio orario per uffici e neghozi
Uvetrata = | 1.2 | W/m2K |  | 2 ricambi orari per scuole ed ospedali
Qpunto = Qvent + Qconduz + Qirragg = |  |  |  | 928.6068 | W
Vpunto = | 50 | m3/h = | 0.013889 | m3/s
Mpunto = | 0.016667 | kg/s |  | cparia = | 1005 | J/kgK
Qvent = Mpunto * cparia * DeltaT = |  |  |  | 167.5 | W
Qconduz = | 54 | W
Qirragg = Qincid*cos(alfa)*tau(IR)*Svetrata = |  |  |  |  | 707.1068 | W
Qincid = | 1000 | W/m2
alfa = | 0.7854 | rad
tau(IR) = | 0.5
Qfrigor = | 1000 | W
Etaf = | 3
Qelettr = | 333.3333 | W

## Sheet2
Calcolo portata di ventilazione
N. persone |  | 2
N. olf pro capite |  | 3 | ginnastica leggera
N. olf totale |  | 6 | olf
IAQ richiesta |  | 1 | dp
Vpunto =10 * OlfTot = |  | 60 | l/s
|  | 216 | m3/h | 2.16 ricambi/h su un volume di 100 m3
|  | 0.06 | m3/s
Fabbisogno energetico per raffrescamento estivo
Qvent = Mpunto * cparia * DeltaT = |  |  |  | 723.6 | W | Qvent, ridotta = |  | 144.72 | W
Mpunto = rho * Vpunto = |  |  |  | 0.072 | kg/s
Potenza assorbita dal ventilatore
Tubo
Lunghezza L = |  | 20 | m
Diametro D = |  | 0.2 | m
Calcolo velocita' dell'aria = |  |  | W = Vpun / A = Vpun / (pi *D^2/4) = |  |  |  | 1.9099 | m/s
Calcolo della perdita di carico
Deltap = | 0.03 | mmca/m | 0.3 | Pa/m
100000 | Pa = | 10 | mca
100 | Pa = | 10 | mmca
10 | Pa = | 1 | mmca
Deltaptot = Deltap * L = |  |  | 6 | Pa
Potenza ventilatore = Deltaptot * Vpun = |  |  |  | 0.36 | W