## Sheet1
Esercizio sul fabbisogno energetico di un edificio
|  |  | h = | 4 | m
|  |  | b = | 5 | m
a = | 10 | m
Sdisp = | 170 | m2
Volume = | 200 | m3
Pacchetto murario
s (mm) | materiale | lambda (W/mK) | Ri (m2K/W)
15 | malta M3 | 1.4 | 0.010714
250 | forati | 0.36 | 0.69444
100 | polistirene | 0.04 | 2.5
25 | ceramica | 1.2 | 0.020833
Calcolo della Trasmittanza U (W/m2K)
hin = | 8 | W/m2K | 0.125
hout = | 20 | W/m2K | 0.05
|  | Rtot = | 3.401
|  | U = | 0.29403 | W/m2K |  | Qpunto = | 1249.6354 | W | INVOLUCRO
Tin = | 20 | °C |  |  |  | Qpunto,Vent=Mpunto*cparia*(Tin-Tout) = |  |  |  | 850 | W | VENTILAZIONE
Tout = | -5 | °C
[6 empty] | Qpunto,tot = Qpunto+Qpunto,Vent = |  |  |  | 2099.6354 | W
Potenza per il ricambio d'aria
Ricambi orari
0.5 V/h | edifici residenziali
1 V/h | uffici, negozi, officine
2 V/h | scuole, ospedali
Vpunto = | 100 | m3/h = | 0.027778 | m3/s
Mpunto = Vpunto * Densità = |  |  | 0.033333 | kg/s
Densità aria Rho = |  | 1.2 | kg/m3
cparia = | 1020 | J/kgK
Sistemi di riscaldamento |  |  |  |  | Rendimento
Stufette elettriche |  | Qrichiesta = | 2099.6354 | W | 100%
Caminetto a legna |  | Qrichiesta = | 10498.1769 | W | 20%
Stufa a legna |  | Qrichiesta = | 3499.3923 | W | 60%
Caldaia a gas tradiz. |  | Qrichiesta = | 2470.1593 | W | 85%
Caldaia a condensaz. |  | Qrichiesta = | 1944.1068 | W | 108% | impianti autonomi
Pompa di calore |  | Qrichiesta = | 599.8958 | W | 350% | COP