# Grado igrometrico e titolo nelle miscele aria - vapor d’acqua

# - Esercizi -

In questa lezione sono stati presentati alcuni esercizi applicativi del concetto di grado igrometrico e di titolo nelle miscele composte da aria e vapore acqueo.

Di seguito vengono proposti alcuni richiami teorici per facilitare lo svolgimento degli esercizi.

### Titolo e grado igrometrico

Ricordiamo che il concetto di umidità dell’aria è analogo a quello di grado igrometrico che è possibile ricavare dalla relazione:

ϕ=PvapPsat;	(1)

segue la definizione di titolo:

x=MvMa=mvmanvna=18kgkmol29kgkmolPvPa=0,622PvPtot−Pv=0,622ϕPsatPtot−ϕPsat;	(2)

nei seguenti esercizi viene frequentemente utilizzata la relazione che lega l’entalpia specifica J al titolo:

J=hA+x⋅hV=cPA⋅T+x⋅(r+cPVT)=T+x⋅(2500+1,9⋅T)	(3)

dove:

cPA≃1kJkgK calore specifico dell’aria a pressione costante

cPV≃1,9kJkgK calore specifico dell’aria a pressione costante

r≃2500kJkg calore latente di vaporizzazione

Come ausilio pratico è riportata una tabella contenente varie proprietà dell’aria umida satura (100% di umidità) alla pressione atmosferica standard (tabella A).

- Esercizio 1 -

Nel primo esercizio si vuole determinare la quantità di calore da sottrarre a una massa

M = 10kg di aria umida con grado = 0,7 alla pressione atmosferica P = 760mmHg = 1 bar, per portarla da una temperatura T1 = 30°C a una T2 = 10°C.

Il sistema è chiuso per cui il calore scambiato è pari alla sola differenza di entalpia; il grado igrometrico viene portato da 0,7 a 1, la temperatura della massa d’aria sale fino a quella di rugiada (tratto 1 - 2) e saturandosi, la successiva sottrazione d'energia causa sia l'ulteriore diminuzione della temperatura dell'aria, sia la condensazione del vapore e la conseguente deumidificazione (2 - 3). Lo schema riassuntivo dei passaggi subiti dall’aria è riportato in questo grafico:

Fig.1- Diagramma dei passaggi

Ci apprestiamo dunque a calcolare la differenza tra l’entalpia nel punto 3 e l’entalpia del punto 1:

q=h3−h1	(4)

da cui, considerando la sola massa d’aria secca

Q=(J3−J1)Ma	(5)

Per prima cosa occorre calcolare il titolo nei punti 1 e 3 dopo aver cercato Psat sulla tabella dei valori specifici dell’aria umida satura (vedi tabella A).

x1=0,622ϕPsat(30°C)Patm−ϕPsat(30°C)=0,6220,7⋅0,0424471,013−0,7⋅0,042447=0,0188kgVkgA

x3=0,622ϕPsat(10°C)Patm−ϕPsat(10°C)=0,6221⋅0,0122721,013−1⋅0,012272=0,00762kgVkgA

Le entalpie specifiche:

J1=t1+x1⋅(2500+1,9⋅t1)=30+0,0188⋅(2500+1,9⋅30)=78,07kJkgA

J3=t3+x3⋅(2500+1,9⋅t3)=10+0,00762⋅(2500+1,9⋅10)=29,195kJkgA

Per ricavare Ma è sufficiente ragionare su questa relazione ovvia:

M=Ma+x1Ma→Ma=M1+x1=101+0,0188=9,815kg

E infine ricaviamo il Q cercato dai risultati precedenti applicati alla (5):

Q=(J3−J1)Ma=(29,195−78,07)⋅9,815=−479,708kJ

Il valore negativo di Q è da conferma ai risultati, essendo un calore ceduto.

- Esercizio 2 -

## Sistema di condizionamento complesso

Fig.2 - Schema di funzionamento di un condizionatore d’aria.

Un condizionatore d’aria ha la funzione di rinfrescare e deumidificare l’aria che vi entra. Il funzionamento è relativamente semplice:

per prima cosa sottrae calore all’aria immessa fino a farle raggiungere la temperatura di rugiada, poi raccoglie l’acqua che si è formata per condensazione e infine innalza la temperatura del flusso secco uscente poiché la seconda fase tende a raffreddarlo eccessivamente.

Il suo insieme può essere suddiviso in quattro maggiori blocchi componenti:

- per facilitare l’ingresso del flusso d’aria si utilizza una ventola che introduce una quantità di energia su unità di tempo identificata dalla potenza P;

- affinché l’aria subisca una diminuzione di temperatura la si lascia passare attraverso una serpentina refrigerante (come ad es. il condensatore di una macchina frigorifera) che sottrae una quantità di calore pari al valore Q1;

- particolari alette di raccoglimento incanalano l’acqua condensata in una vaschetta collegata ad un tubicino da cui può essere riutilizzata come acqua distillata;

- una batteria riscaldante cede un valore Q2 di calore al flusso d’aria prima di lasciarlo uscire dal condizionatore.

Un ambiente ha volume pari a V = 470m3. Si vuole determinare i calori per unità di tempo Q1 e Q2 scambiati da un condizionatore per portare l’aria da t1 = 32°C a t2 = 20°C, noti, , la potenza della ventola P = 0,45kW e la portata in volume del condizionatore V=470m3h.

I ragionamenti per unità di tempo sono del tutto analoghi al caso ideale assumendo un tempo unitario = 1s. Deduciamo dal funzionamento del condizionatore sul grafico in fig.3 i quattro passaggi cui l’aria è sottoposta:

Fig.3 - Diagramma dei passaggi

Le curve in tratteggio rappresentano tre diversi valori di . Il secondo tratto della caratteristica percorre parte del diagramma psicrometrico a  costante (= 1). Il valore t1bè estrapolato dallo stesso diagramma intersecando la curva  = 0,5 con la verticale t = 20°C, scorrendo orizzontalmente verso la curva = 1 e leggendo il corrispondente valore di t pari a 10°C. Le approssimazioni sono trascurabili.

Lungo il primo tratto (1 – 1a) l’aria viene raffreddata e  sale a 1 mantenendo il titolo costante dopodiché (1a - 1b) parte del vapore condensa e la temperatura raggiunge il valore t1b (il titolo diminuisce) e infine (1b – 2), riscaldandosi, raggiunge il 50% e la temperatura sale al valore desiderato (il titolo è ancora costante). Calcoliamo subito i titoli significativi:

x1=0,622ϕ1Psat(32°C)Ptot−ϕ1Psat(32°C)=0,6220,8⋅0,047571−0,8⋅0,04757=0,0246kgVkgA

x1b=x2=0,622ϕ2Psat(20°C)Ptot−ϕ2Psat(20°C)=0,6220,5⋅0,023371−0,5⋅0,02337=0,00735kgVkgA

Ricaviamola portata in massa di aria secca e di acqua prodotta dalla condensazione; dal bilancio della pressione :

Ptot=PA+PV→ricaviamo PA

→PA=Ptot−PV=Ptot−ϕ2Psat(20°C)=1−0,5⋅0,02337=0,988315BAR=98,8315kPa

e dall’equazione di Dalton, assumendo l’aria secca come gas perfetto

PV=MRT

otteniamo:

M=PA2V2RAT2=0,988325⋅105470287⋅(273+20)=552,38kgh

si noti che la massa d’ aria secca in ingresso è pari a quella in uscita MA1=MA2

Mcond=MV1−MV2=MA1x1−MA2x2=552,38⋅(0,0246−0,00735)=9,529kgh

Dal bilancio entalpico ricaviamo Q1:

MA1J1=MA2J2+McondhL+Q1−P		(7)

hL è l’entalpia specifica dell’acqua liquida considerata alla temperatura t1b, ricavata mediante il diagramma psicrometrico (vedi fig. 3) equivalente a circa 10°C.

Non rimane che calcolare le entalpie specifiche:

J1=t1+x1⋅(2500+1,9⋅t1)=32+0,0246⋅(2500+1,9⋅32)=95kJkgA

J1b=t1b+x1b⋅(2500+1,9⋅t1b)=10+0,00735⋅(2500+1,9⋅10)=28,51kJkgA

J2=t2+x2⋅(2500+1,9⋅t2)=20+0,00735⋅(2500+1,9⋅20)=38,65kJkgA

Ora siamo in grado di ricavare Q1 dalla (7), questa volta passando all’unità di tempo in secondi:

Q1=MA1J1−MA2J2−McondhL+P=−552,383600(95−28,51)+9,529⋅41,873600−0,45=−9,86kW

Q2 altri non è che la differenza di entalpia tra il punto 2 e 1b:

Q2=MA2J2−MA1bJ1b=552,383600(38,65−28,51)=1,56kW

Dimensionalmente ritroviamo una potenza dal rapporto tra un calore (lavoro) e un tempo. Q1è ovviamente negativo poiché rappresenta un’energia uscente dal sistema. Il lavoro idraulico della ventola tende a modificare la pressione del flusso d’aria ma le variazioni in questione sono del tutto trascurabili.

- Esercizio 3 -

Miscelatore semplice

### Fig.4 – Miscelatore semplice

### Il miscelatore convoglia due o più flussi di aria in un unico canale in uscita. Tale dispositivo è in grado di sommare le masse di vapore e le masse di aria secca entranti in modo da ottenere le proprietà igrometriche del flusso uscente attraverso il bilancio entalpico.

Sono note le seguenti caratteristiche di 1 e 2:

MA1=2,2kgs  MA2=2kgs

t1=31°C  t2=13°C

ϕ1=0,37 ϕ2=0,26

si vuole determinare la temperatura e il grado igrometrico del flusso 3.

Per prima cosa bilanciamo l’aria secca:

MA3=MA1+MA2=2,2+2=4,2kgs

poi, per il bilancio delle entalpie ci occorre conoscere il titolo x3:

MV3=x3MA3=MV1+MV2=x1MA1+x2MA2

ma per risolverla occorrono anche i titolix1 e x2:

x1=0,622ϕ1Psat(31°C)Ptot−ϕ1Psat(31°C)=0,6220,37⋅0,044951−0,37⋅0,04495=0,010519kgVkgA

x2=0,622ϕ2Psat(13°C)Ptot−ϕ2Psat(13°C)=0,6220,26⋅0,014971−0,26⋅0,01497=0,00243kgVkgA

e dunque

x3=x1MA1+x2MA2MA3=0.010519⋅2,2+0,00243⋅24,2=0.006667kgVkgA.

Non rimane che calcolare temperatura e grado igrometrico bilanciando le entalpie:

MA3J3=MA1J1+MA2J2

J1=t1+x1⋅(2500+1,9⋅t1)=31+0,010519⋅(2500+1,9⋅31)=57,917kJkgA

J2=t2+x2⋅(2500+1,9⋅t2)=13+0,00243⋅(2500+1,9⋅13)=19,135kJkgA

J3=J1MA1+J2MA2MA3=57,917⋅2,2+19,135⋅24,2=39,449kJkgA

ma sappiamo che quest’ultima entalpia è ricavabile anche con l’equazione (3) e invertendo, calcoliamo t3:

t3=J3−2500⋅x31,9⋅x3+1=39,449−2500⋅0,0066671,9⋅0,006667+1=22,5°C

analogamente, invertendo la (2), otteniamo ϕ3:

ϕ3=x3Psat(22,5°C)x3+0,622=0.0066670,027264⋅0,006667+0,622=0,389.

- Esercizio 4 -

### Miscelatore con impianto umidificante

##### Fig.5 – Schema di funzionamento di un miscelatore umidificante

Un miscelatore presenta due flussi di aria in ingresso, rispettivamente di portata M1=1500kgh, M2=3000kgh. Se sono noti anche i titoli x1=4,5gVkgAe x2=6gVkgA, quanta acqua deve essere introdotta se si vuole ottenere un unico flusso miscelato, avente titolo x3=8gVkgA ?

Questo miscelatore si comporta inversamente al condizionatore: anziché sottrarre acqua dall’aria umida, attraverso dei nebulizzatori introduce umidità nel flusso d’aria uscente.

In questo esercizio si richiede la quantità d’acqua che ad ogni ora viene consumata per obbedire alle specifiche.

Si procederà per prima cosa al calcolo dell’aria secca bilanciando la massa entrante:

M=MA+xMA→MA=M1+x  e  MAin=MAout

MA1=M11+x1=15001+0,0045=1493,28kgh

MA2=M21+x2=30001+0,006=2982,11kgh

e otteniamo:

MA3=MA1+MA2=4475,39kgh.

Calcoliamo ora la massa di acqua nebulizzata bilanciando il vapore:

MNeb=MV3−MV1−MV2=x3MA3−x1MA1−x2MA2=kg0,008⋅4475.39−0.0045⋅1493.28−0.006⋅2982.11=11,19kgh

# Tabella A

Valori di alcune proprietà per aria umida satura alla pressione atmosferica standard.

| t[°C] | p[kPa] | [kgv/kg a] | v[m3/kg a] | h[kJ/kg a] | t[°C] | p[kPa] | [kgv/kg a] | v[m3/kg a] | h[kJ/kg a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,2272 | 0,007625 | 0,8120 | 29,25 |
| -30 | 0,0380 | 0,000233 | 0,6891 | -29,58 | 11 | 1,3119 | 0,008159 | 0,8156 | 31,62 |
| -29 | 0,0422 | 0,000259 | 0,6920 | -28,51 | 12 | 1,4017 | 0,008725 | 0,8192 | 34,07 |
| -28 | 0,0467 | 0,000287 | 0,6949 | -27,44 | 13 | 1,4969 | 0,009327 | 0,8229 | 36,61 |
| -27 | 0,0517 | 0,000318 | 0,6977 | -26,36 | 14 | 1,5978 | 0,009965 | 0,8266 | 39,24 |
| -26 | 0,0572 | 0,000352 | 0,7006 | -25,27 | 15 | 1,7045 | 0,010642 | 0,8303 | 41,97 |
| -25 | 0,0633 | 0,000389 | 0,7035 | -24,17 | 16 | 1,8175 | 0,011360 | 0,8342 | 44,81 |
| -24 | 0,0699 | 0,000429 | 0,7064 | -23,06 | 17 | 1,9370 | 0,012122 | 0,8381 | 47,77 |
| -23 | 0,0772 | 0,000474 | 0,7093 | -21,95 | 18 | 2,0633 | 0,012929 | 0,8420 | 50,84 |
| -22 | 0,0851 | 0,000523 | 0,7121 | -20,82 | 19 | 2,1968 | 0,013784 | 0,8460 | 54,03 |
| -21 | 0,0938 | 0,000576 | 0,7150 | -19,69 | 20 | 2,3378 | 0,014689 | 0,8502 | 57,36 |
| -20 | 0,1033 | 0,000635 | 0,7179 | -18,54 | 21 | 2,4866 | 0,015648 | 0,8543 | 60,83 |
| -19 | 0,1136 | 0,000698 | 0,7209 | -17,37 | 22 | 2,6437 | 0,016663 | 0,8586 | 64,44 |
| -18 | 0,1249 | 0,000768 | 0,7238 | -16,20 | 23 | 2,8093 | 0,017737 | 0,8630 | 68,20 |
| -17 | 0,1372 | 0,000844 | 0,7267 | -15,00 | 24 | 2,9840 | 0,018873 | 0,8674 | 72,13 |
| -16 | 0,1507 | 0,000926 | 0,7296 | -13,79 | 25 | 3,1681 | 0,020075 | 0,8720 | 76,23 |
| -15 | 0,1653 | 0,001016 | 0,7326 | -12,56 | 26 | 3,3620 | 0,021346 | 0,8766 | 80,51 |
| -14 | 0,1812 | 0,001114 | 0,7355 | -11,31 | 27 | 3,5661 | 0,022689 | 0,8814 | 84,97 |
| -13 | 0,1985 | 0,001221 | 0,7385 | -10,04 | 28 | 3,7810 | 0,024109 | 0,8863 | 89,64 |
| -12 | 0,2173 | 0,001337 | 0,7415 | -8,75 | 29 | 4,0070 | 0,025610 | 0,8913 | 94,52 |
| -11 | 0,2377 | 0,001463 | 0,7445 | -7,43 | 30 | 4,2447 | 0,027196 | 0,8964 | 99,63 |
| -10 | 0,2599 | 0,001600 | 0,7475 | -6,08 | 31 | 4,4946 | 0,028871 | 0,9017 | 104,96 |
| -9 | 0,2839 | 0,001748 | 0,7505 | -4,70 | 32 | 4,7572 | 0,030640 | 0,9071 | 110,55 |
| -8 | 0,3100 | 0,001909 | 0,7535 | -3,29 | 33 | 5,0329 | 0,032509 | 0,9127 | 116,39 |
| -7 | 0,3382 | 0,002083 | 0,7566 | -1,85 | 34 | 5,3224 | 0,034483 | 0,9184 | 122,51 |
| -6 | 0,3687 | 0,002272 | 0,7596 | -0,37 | 35 | 5,6263 | 0,036567 | 0,9244 | 128,92 |
| _5 | 0,4018 | 0,002476 | 0,7627 | 1,14 | 36 | 5,9450 | 0,038768 | 0,9305 | 135,64 |
| -4 | 0,4375 | 0,002697 | 0,7658 | 2,70 | 37 | 6,2793 | 0,041092 | 0,9368 | 142,68 |
| -3 | 0,4761 | 0,002936 | 0,7690 | 4,31 | 38 | 6,6297 | 0,043546 | 0,9433 | 150,06 |
| -2 | 0,5177 | 0,003194 | 0,7722 | 5,97 | 39 | 6,9969 | 0,046136 | 0,9500 | 157,81 |
| -1 | 0,5627 | 0,003473 | 0,7753 | 7,67 | 40 | 7,3815 | 0,048871 | 0,9569 | 165,93 |
| 0 | 0,6107 | 0,003771 | 0,7786 | 9,43 | 41 | 7,7842 | 0,051760 | 0,9641 | 174,46 |
| 1 | 0,6565 | 0,004056 | 0,7818 | 11,15 | 42 | 8,2057 | 0,054809 | 0,9715 | 183,42 |
| 2 | 0,7054 | 0,004360 | 0,7850 | 12,93 | 43 | 8,6468 | 0,058030 | 0,9793 | 192,82 |
| 3 | 0,7574 | 0,004684 | 0,7883 | 14,75 | 44 | 9,1081 | 0,061432 | 0,9873 | 202,71 |
| 4 | 0,8128 | 0,005030 | 0,7916 | 16,63 | 45 | 9,5905 | 0,065026 | 0,9956 | 213,10 |
| 5 | 0,8718 | 0,005398 | 0,7949 | 18,57 | 46 | 10,0947 | 0,068823 | 1,0042 | 224,04 |
| 6 | 0,9345 | 0,005790 | 0,7982 | 20,57 | 47 | 10,6215 | 0,072835 | 1,0132 | 235,54 |
| 7 | 1,0012 | 0,006207 | 0,8016 | 22,63 | 48 | 11,1717 | 0,077075 | 1,0226 | 247,64 |
| 8 | 1,0721 | 0,006651 | 0,8051 | 24,77 | 49 | 11,7462 | 0,081559 | 1,0324 | 260,40 |
| 9 | 1,1473 | 0,007123 | 0,8085 | 26,97 | 50 | 12,3459 | 0,086300 | 1,0426 | 273,83 |