|  | Corso di Fisica Tecnica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anno 2000-2001 |  |
|  | Prof.Angelo Farina |  |
|  | Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Parma |  |

Miscele d’aria e vapore acqueo

In questa lezione si analizzano le miscele d’aria e vapor acqueo; il nostro obiettivo è comprendere ed acquisire il concetto di umidità atmosferica. Vengono introdotti i due fondamentali indici di misurazione dell’umidità: grado igrometrico e titolo. Sono mostrati i principali strumenti per la misura dell’umidità, infine alcune importanti applicazioni civili comunemente utilizzate in grado di modificare la quantità di vapor d’acqua nell’aria: il miscelatore ed il condizionatore d’aria

# Indice

L’umidità, titolo e grado igrometrico	1

Entalpia specifica	4

Diagramma Psicrometrico	4

Strumenti per la misura dell’umidità	6

1) Igrometro a capello	6

2) Metodo della pesata	7

3) Igrometro a condesazione	8

4) Igrometro elettronico	9

5) Analizzatore Drager	10

6) Igrometro di Assman (Psicrometro)	11

Esercizi	13

1) Miscelatore	13

2) Condizionatore d’aria	15

Appendice – Tabella del vapore	19

# L’umidità, titolo e grado igrometrico

Definiamo Aria secca una miscela di gas la cui composizione (in volume) assumiamo costante:

- 78% Azoto

- 21% Ossigeno

- 1% Gas rari (tra cui elio, neon, argon) ed Anidride Carbonica. All’aria aperta la percentuale di CO2 è circa 0.03%, quindi si può considerare trascurabile.

L’Aria umida è una miscela fra aria secca e vapor acqueo, la fase complessiva è gassosa, inoltre in prima approssimazione tale sarà considerata una miscela di due gas ideali: infatti il vapor d’acqua presenta una pressione parziale molto piccola, quindi è lecito trascurare il comportamento da vapore surriscaldato.

L’aria che comunemente respiriamo è aria umida, la quantità di vapor acqueo presente nell’atmosfera è variabile, analizziamo ora un primo esperimento utile per comprendere questo fenomeno oltre che per trovare un sistema di misurazione della quantità di vapor acqueo nell’aria.

Figura 1

Come mostrato in figura 1 viene posto un contenitore pieno d’acqua sotto una campana dove è presente aria secca mantenendo T e P costanti. Dopo un certo tempo parte dell’acqua presente nel contenitore evapora. Il vapore formatosi si disperde nella campana, trasformando l’aria secca in aria umida. Il processo continua fino a che la pressione parziale del vapore saturo eguaglia la pressione di saturazione dell’acqua in funzione della temperatura T alla quale si opera (vedi tabella aria umida satura, appendice  p.19).

Supponiamo di avere una bilancia opportunamente tarata sotto al contenitore d’acqua. Possiamo ora introdurre il concetto di titolo, così definito:

x=MvapMaria=kgvapkgaria	(1)

dove Mvap indica la massa del vapore e Maria la massa dell’aria secca. Attenzione a non confondere il titolo appena definito con quello usato per caratterizzare i vapori saturi, che si indica con lo stesso simbolo x. Nel caso dell’aria secca, si avrà x = 0 mentre nel caso di vapore aqueo puro, x  . Il titolo è il rapporto tra pesi di sostanze chimiche diverse e non si tratta quindi di un numero puro, solitamente il titolo viene espresso in gvap /kg aria.

Il secondo metodo per indicare l’umidità dell’aria, è il cosiddetto grado igrometrico (detta anche umidità relativa, o U.R.), così definito:

ϕ=PvapPsat	(2)

dove Pvap indica la pressione del vapore nella miscela aria-vapore considerata, e Psat la pressione di saturazione del vapore acqueo alla temperatura di analisi.

Questa grandezza è sempre compresa tra 0 e 1, quindi può essere rappresentata in forma percentuale (tramite una semplice moltiplicazione per 100). Tale grandezza viene comunemente utilizzata e fuori da un ambito ingegneristico viene preferita al titolo. E’ evidente che l’umidità relativa non possa mai superare il 100%. Se così fosse, si avrebbe Pvap > Psat, impossibile in condizioni stazionarie perché in questo caso parte del vapore condenserebbe, e la pressione del vapore tenderebbe quindi ad abbassarsi fino a tornare ad un valore lecito. Tuttavia il grado igrometrico presenta uno svantaggio: l’U.R. non indica in senso assoluto quanto vapore acqueo è contenuto nell’aria, ma piuttosto ci da’ un’idea di quanto l’aria sia distante dalla saturazione.

Il metodo migliore per legare i concetti di titolo, grado igrometrico e temperatura è il diagramma psicrometrico, di cui è presente una copia (Figura 2) ed una breve descrizione nel paragrafo successivo. Esiste comunque anche un’analisi analitica, facilmente ottenibile considerando aria e vapore acqueo gas perfetti, in queste condizioni è possibile utilizzare la legge di Dalton (per le miscele di gas perfetti, si può considerare il volume a disposizione di ciascun gas uguale al volume totale)

nvna=PvPa	(3)

da cui segue

x=MvMa=mvmanvna=18kgkmol29kgkmolPvPa=0,622PvPtot−Pv=0,622ϕPsatPtot−ϕPsat	(4)

dove nv e na rappresentano rispettivamente il numero di moli di vapore e di aria secca presenti nella miscela di aria umida considerata, mv e ma le masse molari dei due componenti (essendo l’aria un miscuglio di vari gas, la sua massa molare viene calcolata come media pesata delle masse molari dei vari componenti). Infine Ptot è la pressione totale della massa d’aria umida considerata e Psat la pressione di saturazione del vapore alla temperatura considerata (questa grandezza si ottiene delle apposite tabelle del vapore). L’uguaglianza Pv = Psat deriva da (2).

Chiaramente la relazione (4) si può invertire, ottenendo il grado igrometrico in funzione del titolo (e della temperatura della massa d’aria analizzata), ottenendo

ϕ=PtotPsatxx+0,622	(5)

dove le grandezze hanno lo stesso significato di prima. Occorre però fare una precisazione: il grado igrometrico può valere al massimo 1, quindi è necessario imporre questo vincolo quando si applica la formula di conversione (5). Se il risultato è superiore a 1, sicuramente i dati utilizzati non sono validi, ossia non siamo in una situazione reale.

Il valore di x tale per cui  = 1, è detto titolo di saturazione. Per ogni particolare temperatura non è possibile che il titolo di una massa d’aria umida superi il titolo di saturazione (che varia in funzione di T).

Un fenomeno interessante legato a questi concetti è quello della nebbia. La nebbia si forma quando l’umidità relativa dell’aria è esattamente del 100% (ossia il titolo è pari a quello di saturazione). Si tratta di una situazione molto stabile, perché qualunque variazione della temperatura viene immediatamente controbilanciata dal comportamento dell’acqua. Supponiamo per esempio che la temperatura ambiente diminuisca: parte del vapore si condensa, producendo il calore latente di vaporizzazione, che va immediatamente a riscaldare l’ambiente.

# Entalpia specifica

Il calore specifico medio (cP') è definito come la media pesata dei calori specifici dell’aria e del vapore per la miscela che si sta considerando; sia

MA=1    KgA (Aria); MV=x  KgV (Vapore)	(6)

dove x è il titolo della miscela in esame; ricordando che

CP=cPA⋅MA+cPVMV	(7)

posso quindi definire

cP'=cParia+x⋅cPvap        KJKgA⋅K	(8)

dove cParia e  cPvap sono i calori specifici a pressione costante. Ora posso definire il concetto di entalpia specifica  J come

J=hA+x⋅hV           KJKgA	(9)

hA=cPA⋅T    hV=r+cPV⋅T	(10)

dove r è il calore latente di vaporizzazione.

Ora, sapendo che :	cPA≃1KJKg⋅Kr≃2500KJKgcPV≃1,9KJKg⋅K	(11)

sostituendo a (9) ottengo

J=T+x⋅2500+1,9⋅T	(12)

La (12) è da ritenersi un ottimo strumento per la risoluzione di tutti quei problemi dove (come è stato implicitamente fatto nei passaggi per arrivarci) è consentita l’approssimazione a gas perfetto della miscela acqua-vapore.

# Diagramma Psicrometrico

Il diagramma psicrometrico è di uso relativamente recente. In figura 2 ne è rappresentato un esempio; nel resto della trattazione verranno usate porzioni di questo diagramma, quindi con le stesse unità di misura. E’ stato introdotto per la prima volta con l’Igrometro di Assman (detto appunto Psicrometro), attualmente uno dei modelli di igrometro più usato (per una descrizione vedi pagina 10).

Figura 2

Viene ora spiegato come bisogna leggere il grafico di figura 2:

- Sull’asse delle ascisse si trova la temperatura; un percorso lungo una linea retta verticale indica una variazione dello stato psicometrico a T costante.

- L’ordinata rappresenta il titolo x (misurato in questo caso in gvap /kg aria); quindi uno spostamento orizzontale non determina una variazione del rapporto fra quantità d’aria secca e vapore.

- Le linee diagonali decrescenti, come si può facilmente dedurre dal diagramma, sono le curve isoentalpiche, l’entalpia specifica J viene misurata in KJ/kgaria.

- Infine le curve crescenti, ciascuna identificata da un numero compreso tra 10 e 100 sono le curve a grado igrometrico costante. Per esempio la curva indicata dal numero 10 rappresenta un’umidità relativa del 10%, e così via per le altre. Ovviamente la prima curva da sinistra indica la regione dove  = 1 (U.R. del 100%); oltre questa curva si entra in una situazione impossibile, perché come già detto il grado igrometrico non può superare il valore 1 (saturazione).

Un tipico utilizzo di questo diagramma è la conversione da grado igrometrico a titolo (o viceversa) una volta nota la temperatura dell’aria. Per esempio, supponiamo di conoscere il grado igrometrico di una certa massa d’aria, e sia nota anche la sua temperatura. In questo modo identifichiamo in modo univoco un punto sul diagramma, come intersezione tra la curva con il  specificato e la retta verticale corrispondente alla temperatura considerata. Proiettando il punto appena trovato sull’asse verticale, e misurandone l’altezza, si ottiene immediatamente il titolo della massa d’aria.

Per esempio, sapendo che a una temperatura di 25°C l’umidità relativa dell’aria è dell’80%, si ottiene immediatamente un valore del titolo pari a x = 16g/kgaria, ossia per ogni kg di aria secca sono presenti 16 gdi vapore acqueo.

Un’operazione utile da effettuare sul diagramma psicrometrico è calcolare la pendenza delle curve a J=costante. Indicando con t la temperatura in gradi centigradi si ha

J(t,x)=cpA⋅t+x⋅r+cpV⋅t=t+x⋅2500+1,9⋅t	(13)

di conseguenza il differenziale di J vale

dJ=1+1,9⋅x⋅dt+2500+1,9⋅t⋅dx	(14)

ma siccome stiamo analizzando curve a J = costante, necessariamente dJ = 0, cioè

dxdt=−1+1,9⋅x2500+1,9⋅t	(15)

A temperatura ambiente (-10°C  40°C) ovviamente 2500 >> 1,9.t e quindi possiamo trascurare il termine ottenendo un’equazione approssimata della forma

dxdt≈−1+1,9⋅x2500	(16)

# Strumenti per la misura dell’umidità

## 1) Igrometro a capello

| Figura 3 | L’igrometro a capello è uno strumento di misura dell’umidità di comune utilizzo. Nonostante questo non sia uno degli strumenti più precisi, viene ancora oggi utilizzato in alcune piccole stazioni meteorologiche meccaniche, ed all’interno di musei dove occorre monitorare costantemente l’umidità per preservare nel tempo le opere d’arte. |
| --- | --- |

Si basa su un semplice principio fisico: i capelli e i peli animali si contraggono o allungano a seconda dell’umidità dell’aria. Nello schema di Figura 4, al variare dell’umidità varia leggermente la lunghezza del fascio di capelli (composto da capelli e peli di vario tipo, in modo da migliorarne l’accuratezza); questo provoca la rotazione della ruota dentata appoggiata al binario collocato al lato del fascio. La ruota più piccola amplifica la rotazione (si tratta di un moltiplicatore) e permette lo spostamento della lancetta che riferisce il valore di umidità relativa sulla scala graduata. Questo metodo non è eccessivamente preciso: la variazione di dimensione del fascio non è lineare, inoltre di norma la taratura che viene effettuata solo a 20°C, amplificando così quei comportamenti anomali al di fuori di questa temperatura.

| Figura 4 | Figura 5 A sinistra: schema di funzionamento di un igrometro a capello. In alto: schematizzazione di una centralina meteo. |
| --- | --- |

Spesso al posto della scala graduata si trova un rullo di carta che ruota lentamente, ed al posto della lancetta un pennino; in questo modo i dati vengono registrati su carta quindi analizzabili in un secondo momento. In Figura 5 è rappresentato un esempio di centralina meteo con rullo che effettua un giro completo (solitamente in 24 ore oppure una settimana). Il rullo è visibile ma coperto da una vaschetta di plexiglas. I dati registrati sono tre: umidità, temperatura e pressione.

Questo tipo di strumenti si trova spesso in ambienti dove è necessario un monitoraggio completo delle condizioni dell’ambiente, come per esempio in un museo (dove valori di umidità o temperatura fuori norma potrebbero danneggiare le opere d’arte). Esistono anche versioni elettroniche di queste centraline, più comode in molti casi, ma le cui registrazioni non hanno valore legale (perché facili da manomettere).

## 2) Metodo della pesata

| Figura 6 | E’ uno dei metodi per la misura del grado igrometrico più semplice e antico (tant’è vero che una particolare versione di questo sistema era già stata usata da Leonardo da Vinci). In Figura 6 è riportato proprio il progetto originale dell’inventore. Leonardo lo utilizzava come strumento per le previsioni meteorologiche, verificando le variazioni di umidità |
| --- | --- |

Questo metodo sfrutta la proprietà di alcuni materiali d’assorbire facilmente l’acqua presente nell’aria (come la bambagia, usata nel progetto originale). Assorbendo acqua questi aumentano il proprio peso. Ponendo su uno dei piatti della bilancia la sostanza campione prima e dopo un certo tempo, si verifica di quanto è aumentato il suo peso. La quantità ottenuta è semplicemente il valore della massa d’acqua assorbita, e conoscendo la massa d’aria oggetto della misura, si ottiene subito il titolo.

Un’applicazione più moderna è un tubo con due griglie laterali, che lasciano passare l’aria ma non il materiale contenuto nel tubo. Al suo interno vengono posti cristalli di gel di silice o di acido solforico anidro, aria umida viene fatta passare attraverso una delle griglie, uscendo dall’altro. Al termine della misura si conosce la massa di acqua presente nell’aria originale (semplice differenza in massa tra la fine e l’inizio della misura).

## 3) Igrometro a condesazione

| Figura 7 | Questo strumento era di uso molto comune in passato, grazie alla sua discreta precisione e all’indipendenza dalla temperatura, ma oggi è quasi abbandonato per la difficoltà nella misura, inoltre prima dell’introduzione del diagramma psicometrico ad ogni misura era necessario svolgere equazioni per ricavare le grandezze titolo oppure grado igrometrico desiderate. |
| --- | --- |

E’ composto da una vaschetta metallica aperta, dove sulla superficie esterna è posto il condensatore di una macchina frigorifera (come in una specie di gelatiera) ed un termometro, che fornisce la temperatura della vaschetta.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: dell’etere, fatto evaporare rapidamente per mezzo di una corrente d’aria, raffredda il recipiente di metallo che lo contiene e l’aria a contatto con la parete raggiunge una temperatura Tr a cui corrisponde una certa pressione di vapore saturo; a questo punto un vapore umido si condensa e deposita sul metallo, rendendolo opaco. Con i due termometri si misurano le due temperature Ta (ambiente) e Tr.(parete della vaschetta) E’ così possibile, mediante diagramma psicrometrico, ricavare il punto fisico di nostro interesse, e da esso ricavare i valori incogniti

.

Figura 8

L’istante iniziale è 1, a cui corrispondono una particolare temperatura (quella ambiente Ta), titolo e grado igrometrico.  Man mano che il condensatore si raffredda, si percorre la linea rossa 1-2 (chiaramente il titolo non cambia, perché la quantità d’aria e vapore d’acqua resta la stessa). Il punto 2 è il cosiddetto punto di rugiada, dove comincia ad avvenire la condensazione sulle pareti della vaschetta (si è in saturazione).A questa situazione corrisponde la temperatura di rugiada Tr.

Il titolo (che resta costante durante tutta la trasformazione) è stato indicato come xsat, perché effettivamente si tratta del titolo di saturazione alla temperatura di rugiada misurata. Per conoscerne il valore basta applicare

xsat=0,622PsatTrPtot−PsatTr	(17)

che deriva da (4) ponendo semplicemente  = 1. Ovviamente Psat(Tr) rappresenta la pressione di saturazione del vapore alla temperatura Tr (si legge sulle tabelle) e Ptot la pressione della massa d’aria oggetto della misura (eventualmente la pressione ambiente). Noto il titolo, è immediato ottenere il grado igrometrico iniziale, estrapolandolo dal diagramma psicrometrico (oppure usando la formula (5) precedentemente trattata per la conversione titolo U.R. )

## 4) Igrometro elettronico

| Figura 9 | Per una gran parte delle applicazioni di uso comune, l’igrometro elettronico è lo strumento ideale. I dati di tipo elettronico infatti sono facilmente trattabili e registrabili, e possono essere acquisiti da microprocessori, che comandano attuatori di vario tipo (ad esempi nei condizionatori d’aria, che a seconda del dato di umidità dell’ambiente, modificano il proprio modo di funzionamento). |
| --- | --- |

L’igrometro elettronico è composto dal trasduttore (che può essere di tipo resistivo o capacitivo, ossia un condensatore che varia la propria capacità al variare del grado igrometrico dell’aria, come è mostrato in Figura 10) e dal circuito di condizionamento.

| Figura 10 | Se il sensore è di tipo resistivo (varia la propria resistenza in funzione dell’umidità) viene utilizzando per il condizionamento del segnale un ponte di Wheatstone, preferito grazie alla sua notevole sensibilità alla variazione di una delle resistenze sui suoi rami. Un schema semplice di ponte di Wheatstone è rappresentato in Figura 10. |
| --- | --- |

Il resistore variabile (evidenziato in rosso) è il trasduttore. Questo circuito ha la particolarità di imporre una tensione nulla sul voltmetro quando è bilanciato, ossia quando le resistenze sui quattro rami sono uguali. Quindi una piccola variazione della resistenza su un ramo (quello contenente il sensore), corrisponde ad una grande variazione di tensione sul voltmetro. In realtà al posto del voltmetro può essere messo un qualsiasi circuito di condizionamento, per esempio un amplificatore seguito da un convertitore A/D che trasmette il segnale numerico ad un microprocessore (o microcontrollore) che lo analizza, lo registra o prende delle decisioni in base al valore acquisito.

## 5) Analizzatore Drager

| Figura 11 | La Drager è una azienda tedesca che produce un particolare tipo di strumentazione di misura, composta da due parti fondamentali: un analizzatore e delle fialette. L’analizzatore (vedi figura 11) è una sorta di fisarmonica, con uno o più buchi su un lato, di circa 1 cm di diametro e 15 cm di profondità, che possono ospitare ciascuno una speciale fialetta. |
| --- | --- |

Premendo l’analizzatore (proprio come una fisarmonica) si forza una quantità fissa e nota di aria (per molti modelli sono 100cm3) ad entrare nella fialetta. A questo punto le sostanze chimiche contenute in quest’ultima reagiscono con l’aria cambiando colore proporzionalmente alla grandezza da misurare. Le fialette stesse sono graduate, in modo renderne immediata la lettura.

Figura 12

Sono disponibili fialette di diverso tipo, ciascuna in grado di effettuare una misura differente. Vi sono fialette per la misura del grado igrometrico, altre capaci di verificare la presenza di gas tossici o infiammabili, altre ancora per l’analisi del livello di radioattività. Nella Figura 12 sono visibili alcuni esempi di fialetta (già usati). Questo metodo di misura ha innegabili vantaggi di praticità e semplicità d’uso, oltre ad essere piuttosto economico se il numero di misure da effettuare è limitato. E’ per questo che l’analizzatore Drager è utilizzato correntemente dai vigili del fuoco, per esempio per le analisi dell’aria in ambienti potenzialmente contaminati. Lo svantaggio è che le fiale (oltre ad avere un tempo di vita limitato) sono usa e getta (dopo la rottura delle due chiusure laterali vanno usate immediatamente, e terminata la misura diventano inutilizzabili), quindi se le misure da effettuare sono tante, può essere più conveniente uno strumento con un più basso costo di mantenimento.

## 6) Igrometro di Assman (Psicrometro)

| Figura 13 | Si tratta probabilmente del più preciso e più pratico strumento di misura dell’umidità. Si basa su un concetto abbastanza semplice e che chiunque ha provato sulla propria pelle, e cioè che quando si è bagnati si sente più freddo. Questo fenomeno deriva dal fatto che l’acqua tende ad evaporare, assorbendo quindi il calore latente di vaporizzazione, che nel caso di un essere vivente viene fornito dal corpo, facendo quindi avvertire una sensazione di freddo. Lo strumento è fatto da un tubo a forma di Y: nella coppia di condotti paralleli entra l’aria umida da analizzare, che esce poi dal terzo tubo, dove eventualmente si può trovare una ventola per favorire il processo di afflusso dell’aria. |
| --- | --- |

Figura 14

Nei due condotti d’entrata vengono posti altrettanti termometri, uno dei quali con avvolta intorno al bulbo una garza imbevuta d’acqua. A questo punto l’aria comincia a scorrere, e i termometri segnano due diverse temperature, con TA>TB (questo perché parte dell’acqua contenuta nella garza evapora, assorbendo il calore latente di vaporizzazione r, che causa quindi una diminuzione della temperatura). In base a queste misure è possibile conoscere titolo e grado igrometrico dell’aria in ingresso. Per calcolare le relazioni matematiche che legano le diverse grandezze, consideriamo che, per un chilogrammo di aria secca,

dQ=−r⋅dx	(18)

dove il segno meno sta a indicare che si è avuta una diminuzione dell’entalpia dell’aria, a causa dell’evaporazione di parte dell’acqua liquida presente nella garza, ma d’altra parte

dQ=cp′⋅dT=cpA+x⋅cpVdT	(19)

e da queste segue

dxdT=−cpA+x⋅cpVr=−1+1,9x2500	(20)

dove x rappresenta il titolo dell’aria umida. Si nota che la pendenza della funzione x(T) appena trovata è uguale a quella di una curva a entalpia costante, la cui pendenza approssimata è stata calcolata in (16).

Rappresentiamo quindi il funzionamento dell’igrometro di Assman sul diagramma psicrometrico, sapendo di doverci muovere su una curva di entalpia costante (approssimazione perfettamente accettabile).

Figura 15

Il punto B è di rugiada, si trova cioè sulla linea di grado igrometrico 1. Nota la temperatura TB (che viene anche detta temperatura di bulbo bagnato) quindi è noto immediatamente anche il punto B (intersezione tra la retta verticale corrispondente alla temperatura TB e curva a grado igrometrico costantemente 1). Nota anche TA, il punto A è data dall’intersezione tra la curva a entalpia costante passante per B e la retta verticale corrispondente alla temperatura TA. Noto anche il punto A, basta leggerne dal grafico il grado igrometrico e il titolo corrispondenti per conoscere i dati di umidità dell’aria in esame.

Concludendo, oltre al modello appena analizzazto esiste anche una particolare versione di psicrometro elettronico, dotato di trasduttori di temperatura che trasmettono i dati rilevati a un apposito microcontrollore, che fornisce direttamente i risultati dell’analisi. Si tratta forse dello strumento di misura dell’umidità più efficiente e preciso (ma è anche molto costoso).

# Esercizi

## 1) Miscelatore

| Figura 16 | Si tratta di un componente adiabatico e meccanicamente isolato (Q=0, L=0). Dai tubi 1 e 2 entrano due diverse correnti di aria umida, che escono miscelate da 3. Note le caratteristiche delle correnti in 1 e 2, trovare quelle in 3. |
| --- | --- |
| 1 MA1=400kgAh T1=32°C ϕ1=0,8 2 MA2=800kgAh T2=26°C ϕ2=0,5 |  |

- Soluzione -

Essendo in condizioni di regime stazionario, abbiamo

MA3=MA1+MA2=1200kgAh

mentre facendo il bilancio di massa del vapore acqueo

MV3=MV1+MV2⇔x3MA3=x1MA1+x2MA2

ma x1 e x2 possono essere facilmente determinati con la (4) (per ciascuna corrente è nota la temperatura e il grado igrometrico)

x1=0,622ϕ1PS32°C1−ϕ1PS32°C=0,6220,8⋅0,047531−0,8⋅0,04753=0,0246kgVkgA

dove il valore di 0,04753 è ottenuto dalle tabelle del vapore. Analogamente

x2=0,622ϕ2PS26°C1−ϕ2PS26°C=0,6220,5⋅0,033601−0,5⋅0,03360=0,0106kgVkgA

di conseguenza troviamo immediatamente il valore del titolo della corrente d’uscita

x3=x1MA1+x2MA2MA3=0,0246⋅400+0,0106⋅8001200=0,0153kgVkgA

A questo punto ho definito due punti ben precisi sul diagramma psicrometrico e la soluzione cercata si trova sulla congiungente dei due punti. Ragionando a spanne potremmo dire che la soluzione è il punto di media pesata (rispetto alla massa) dei i punti 1 e 2. Continuiamo però con una soluzione più rigorosa, effettuando il bilancio dell’energia

MAiJi=Q−L=0

dove Ji rappresenta l’entalpia specifica dell’aria nel punto i-esimo (e MAi la relativa portata in massa). Il lavoro e il calore scambiati sono nulli, per le ipotesi di adiabaticità e isolamento meccanico del miscelatore fatte all’inizio dell’esercizio. Dalla formula precedente si ottiene

MA3J3=MA1J1+MA2J2

e, calcolando J1 e J2 usando la (6) otteniamo

J1=t1+x1⋅2500+1,9⋅t1=32+0,0246⋅2500+1,9⋅32=95kJkgA

e analogamente

J2=t2+x2⋅2500+1,9⋅t2=26+0,0106⋅2500+1,9⋅26=53kJkgA

quindi

J3=MA1J1+MA2J2MA3=400⋅95+800⋅531200=67kJkgA

A questo punto invertiamo la (6) per ottenere la temperatura dell’aria miscelata

t3=J3−2500⋅x31+1,9⋅x3=67−2500⋅0,01531+1,9⋅0,0153=27,9°C

controlliamo le tabelle del vapore per conoscere il valore della pressione di saturazione alla temperatura appena ottenuta

PS27,9°C=0,03757BAR

e applicando la (5)

ϕ3=PtotPs27,9°Cx3x3+0,622=10,037570,01530,0153+0,622=0,64⇒U.R.=64%

Infine visualizziamo i dati relativi alle 3 correnti sul diagramma psicrometrico

Figura 17

Come si vede dalla Figura 4, le caratteristiche della corrente uscente sono una combinazione lineare delle caratteristiche della corrente entrante.

Un interessante fenomeno che si può facilmente comprendere dal diagramma psicrometrico e dalla trattazione del precedente esercizio è la pioggia. Supponiamo che due correnti umide con lo stesso grado igrometrico ma diversa temperatura vengano a contatto: l’aria risultante dalla miscelazione avrà temperatura e titolo compresi tra i corrispondenti valori delle correnti iniziali. Il grado igrometrico invece è più alto dell’originale. Questo fatto apparentemente strano si spiega matematicamente osservando che le curve a grado igrometrico costante sono convesse, di conseguenza ogni segmento congiungente due punti qualunque di una curva, sta sopra la curva stessa. Figura 18 Quando nel cielo due correnti molto umide, una fredda e una calda, si scontrano, può succedere che la corrente risultante abbia grado igrometrico maggiore di 1, in questo caso parte del vapore si condensa e avviene il fenomeno della pioggia. Perché piova quindi non basta che l’aria ad alta quota sia umida, ma è necessario lo scontro tra masse d’aria di temperatura diversa.

## 2) Condizionatore d’aria

Un condizionatore d’aria è un componente in grado di modificare i parametri di temperatura e grado igrometrico di una corrente d’aria calda iniziale, che viene trasformata in una corrente più fredda e secca all’uscita.

Figura 19

Un condizionatore (Figura 19) in generale è composto da 4 elementi fondamentali. Innanzitutto una ventola, che facilità l’afflusso d’aria, e in figura è rappresentata da una potenza L entrante. Immediatamente dopo l’aria incontra una serpentina di raffreddamento (per esempio il condensatore di una macchina frigorifera) che le sottrae una calore per unità di tempo Q1, in modo da portarla alla temperatura di rugiada. Le alette che si trovano subito dopo hanno il compito di raccogliere la condensa formatasi a causa del raffreddamento (vedi diagramma psicrometrico più sotto), formando acqua che viene incanalata in un tubicino (e poi scaricata oppure raccolta in bottiglioni per essere usata come acqua distillata). L’aria nel punto 2 è satura e troppo fredda per essere immessa in un ambiente (perchè la condensazione richiede calore per avvenire, che viene sottratto dalla corrente d’aria), quindi passa attraverso l’ultima sezione del condizionatore, chiamata di post-riscaldamento, che fornendo il calore per unità di tempo Q2 scalda l’aria e la rende adatta ad essere immessa nell’ambiente, come nel punto 3.

Figura 20

Vediamo cosa succede all’aria, identificando tutte le fasi di trasformazione sul diagramma psicrometrico. All’ingresso del condizionatore (punto 1) l’aria è calda (temperatura T1) e umida. A contatto con la griglia di raffreddamento le viene sottratto il calore Q1, quindi raffredda fino al punto 1’ (il titolo x1 rimane costante perchè le masse di aria secca e vapore restano costanti), poi comincia la condensazione accompagnata  da un notevole raffreddamento fino al punto 2, con temperatura T2 (come si può vedere l’entalpia specifica della massa d’aria cala rapidamente). Inoltre anche il titolo cala (al valore x2), perché una parte del vapore d’acqua condensa mentre la massa d’aria secca resta costante (evidentemente quindi il rapporto MV/MA scende), mentre il grado igrometrico rimane costantemente 1 (aria umida satura). A questo punto l’aria molto fredda viene post-riscaldata fornendole un calore Q2, portandosi a una temperatura T3 superiore, mentre il nuovo valore del titolo resta costante (x2 = x3) ma cala l’umidità relativa.

Vediamo un esercizio applicativo con  dati numerici (la Figura 20 è riferita a questi dati).

V=470m3 rappresenta il volume complessivo dell’ambiente, che si vuole condizionare ad un volume all’ora (significa che l’intero volume d’aria deve entrare nel condizionatore esattamente una volta all’ora), quindi la portata in volume dell’aria ingresso V1=470m3h ed inoltre sono note le caratteristiche di questa aria T1=32°C ϕ1=0,8 Noto inoltre che l’aria in uscita deve avere T2=20°C ϕ2=0,5 e la potenza della ventola sviluppata dalla ventola vale L=450W determinare i calori per unità di tempo Q1e Q2 scambiati nel condizionatore.

- Soluzione -

Dapprima possiamo facilmente calcolare il titolo dell’aria in ingresso (x1) come nell’esercizio precedente, quindi

x1=0,622ϕ1PS32°C1−ϕ1PS32°C=0,6220,8⋅0,047531−0,8⋅0,04753=0,0246kgVkgA

e analogamente per il titolo dell’aria in uscita

x2=x3=0,622ϕ2PS20°C1−ϕ2PS20°C=0,6220,5⋅0,023361−0,5⋅0,02336=0,0074kgVkgA

D’altra parte l’aria secca è un gas perfetto, quindi

PA3V3=MA3RAT3

e

PA3=Ptot−PV3=Ptot−x3Ps20°C=1−0,5⋅0,02336=0,988BAR=98,8kPa

quindi

MA3=PA3V3RAT3=0,988⋅105470287⋅293=552kgh

che rappresenta la portata in massa di aria secca in uscita (che equivale a quella di ingresso MA1). Possiamo quindi facilmente trovare la portata in massa dell’acqua condensata, come

Mcond=MV1−MV3=MA1x1−MA3x3=MA1x1−x3=552⋅0,0246−0,0074=9,5kgh

A questo punto facciamo il bilancio energetico della prima parte del condizionatore (comprendente i punti 1 e 2), ottenendo

MA1J1−MA2J2−Mcondhl=Q1−L

dove hl rappresenta l’entalpia specifica dell’acqua liquida in fase di condensazione. La temperatura di quest’ultima può essere estrapolata dal diagramma psicrometrico oppure dalle tabelle dell’aria satura, ottenendo

T2≈10°C

(in realtà dalle tabelle si otterrebbe un valore del titolo, per aria satura alla temperatura di 10°C, pari a 0,00762 kgV/kgA contro i 0,0074 kgV/kgA del nostro caso, quindi con un errore ancora accettabile).

A questo punto calcoliamo le entalpie specifiche dell’aria in 1, 2 e 3, ottenendo

J1=t1+x1⋅2500+1,9⋅t1=32+0,0246⋅2500+1,9⋅32=95kJkgA

J2=t2+x2⋅2500+1,9⋅t2=10+0,0074⋅2500+1,9⋅10=28kJkgA

J3=t3+x3⋅2500+1,9⋅t3=20+0,0074⋅2500+1,9⋅20=39kJkgA

mentre l’entalpia specifica dell’acqua liquida condensata

hl=4,187⋅t2=4,187⋅10=41,87kJkg

di conseguenza sostituendo nell’equazione di bilancio energetico otteniamo

Q1=MA1J1−MA2J2−Mcondhl+L=−552360095−28+9,5⋅41,873600−0,450=−10,6kW

dove il segno meno sta ad indicare che è un calore uscente dal sistema (sottratto dall’aria) mentre il lavoro è negativo perché effettuato sul sistema.

Infine, scrivendo l’equazione di bilancio energetico per la seconda parte del condizionatore (punti 2-3) otteniamo

Q2=MA3J3−MA2J2=552360039−27=1,8kW

che rappresenta il calore che deve essere fornito alla batteria di post-riscaldamento.

# Appendice – Tabella del vapore

Viene di seguito allegata una tabella contenente i dati fondamentali (titolo ed entalpia specifica) dell’aria umida satura, a diverse temperature e pressione atmosferica (P = 1,013 BAR).

| Temperatura dell’aria T °C | Pressione di vapore dell’aria satura P mbar P mmHg |  | Titolo di saturazione x g/Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| -20 | 1.02 | 0.756 | 0.63 |
| -19 | 1.13 | 0.848 | 0.7 |
| -18 | 1.25 | 0.938 | 0.77 |
| -17 | 1.37 | 1.028 | 0.85 |
| -16 | 1.5 | 1.125 | 0.93 |
| -15 | 1.65 | 1.238 | 1.01 |
| -14 | 1.81 | 1.358 | 1.11 |
| -13 | 1.98 | 1.485 | 1.22 |
| -12 | 2.17 | 1.628 | 1.34 |
| -11 | 2.37 | 1.778 | 1.46 |
| -10 | 2.59 | 1.943 | 1.6 |
| -9 | 2.83 | 2.123 | 1.75 |
| -8 | 3.09 | 2.318 | 1.91 |
| -7 | 3.36 | 2.520 | 2.08 |
| -6 | 3.67 | 2.753 | 2.27 |
| -5 | 4 | 3 | 2.49 |
| -4 | 4.36 | 3.270 | 2.69 |
| -3 | 4.75 | 3.563 | 2.94 |
| -2 | 5.16 | 3.870 | 3.19 |
| -1 | 5.61 | 4.208 | 3.47 |
| 0 | 6.09 | 4.568 | 3.78 |
| 1 | 6.56 | 4.920 | 4.07 |
| 2 | 7.04 | 5.280 | 4.37 |
| 3 | 7.57 | 5.678 | 4.7 |
| 4 | 8.11 | 6.083 | 5.03 |
| 5 | 8.7 | 6.526 | 5.4 |
| 6 | 9.32 | 6.991 | 5.79 |
| 7 | 9.99 | 7.493 | 6.21 |
| 8 | 10.7 | 8.026 | 6.65 |
| 9 | 11.46 | 8.596 | 7.13 |
| 10 | 12.25 | 9.188 | 7.63 |
| 11 | 13.09 | 9.818 | 8.15 |
| 12 | 13.99 | 10.493 | 8.75 |
| 13 | 14.94 | 11.206 | 9.35 |
| 14 | 15.95 | 11.963 | 9.97 |
| 15 | 17.01 | 12.759 | 10.6 |
| 16 | 18.13 | 13.599 | 11.4 |
| 17 | 19.32 | 14.491 | 12.2 |
| 18 | 20.59 | 15.444 | 12.9 |
| 19 | 21.92 | 16.441 | 13.8 |
| 20 | 23.31 | 17.484 | 14.7 |
| 21 | 24.8 | 18.602 | 15.6 |
| 22 | 26.37 | 19.779 | 16.6 |
| 23 | 28.02 | 21.017 | 17.7 |
| 24 | 29.77 | 22.3 | 18.8 |
| 25 | 31.6 | 23.702 | 20 |
| 26 | 33.53 | 25.150 | 21.4 |
| 27 | 35.56 | 26.672 | 22.6 |
| 28 | 37.71 | 28.285 | 24 |
| 29 | 39.95 | 29.965 | 25.6 |
| 30 | 42.32 | 31.748 | 27.2 |
| 31 | 44.82 | 33.618 | 28.8 |
| 32 | 47.46 | 35.575 | 30.6 |
| 33 | 50.18 | 37.638 | 32.5 |
| 34 | 53.07 | 39.806 | 34.4 |
| 35 | 56.1 | 42.078 | 36.6 |
| 36 | 59.26 | 44.449 | 38.8 |
| 37 | 62.6 | 46.954 | 41.1 |
| 38 | 66.09 | 49.572 | 43.5 |
| 39 | 69.75 | 51.317 | 46 |
| 40 | 73.58 | 55.198 | 48.8 |
| 41 | 77.59 | 58.197 | 51.7 |
| 42 | 81.8 | 61.355 | 54.8 |
| 43 | 86.18 | 64.64 | 58 |
| 44 | 90.79 | 68.098 | 61.3 |
| 45 | 95.6 | 71.706 | 65 |
| 46 | 100.61 | 75.464 | 68.9 |
| 47 | 105.87 | 79.409 | 72.8 |
| 48 | 111.33 | 83.504 | 77 |
| 49 | 117.07 | 87.81 | 81.5 |
| 50 | 123.04 | 92.288 | 86.2 |
| 55 | 150.94 | 117.715 | 114 |
| 60 | 198.7 | 149.037 | 152 |
| 65 | 249.38 | 187.05 | 204 |
| 70 | 310.82 | 233.134 | 276 |
| 75 | 384.5 | 288.398 | 382 |
| 80 | 472.28 | 354.239 | 545 |
| 85 | 576.69 | 432.553 | 828 |
| 90 | 699.31 | 524.525 | 1400 |
| 95 | 834.09 | 625.618 | 3120 |
| 100 | 1013 | 759.812 | - |